- 消防设施维修报告

- 项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心应急物资储备中心消防设备

| - 项目地址：南宁金洲路18号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 经我公司对贵单位检查发现问题如下： - 火灾自动报警系统:（北大青鸟） - 1、主机存在5个故障设备； - 1-1、1层烟感5-31； - 1-2、11层烟感6-108； - 1-3、4层声光4-144； - 1-4、14层广播8-191； - 1-5、14层烟感8-29。 - 2、1楼电梯前防火卷帘门在消防主机上定义类型错误，错误定义为排烟阀。 - 消防供水设施: - 3#消火栓泵故障； - 2#消火栓泵、3台喷淋泵手动及远程启动正常，无反馈信息至主机； - 喷淋稳压气压罐工作压力为0。 4、喷淋稳压系统止回阀损坏。 - 消火栓系统： - 各楼层有15条消防水带老化。 - 地下室有2个消火栓箱缺失消防水带。 - 自动喷水系统: - 湿式报警阀组开启试水阀，水力警铃不响（2套）。 - 气体灭火系统： - 1、2个气体气瓶未接线（15层大型液质室、12层应急实验室），1个气瓶无压力（70kg、14层ICP室）； - 应急照明及疏散指示标志:24盏应急灯故障、4块安全出口故障、2个左向指示牌故障、8个右向不亮。 - 应急灯： - 1、7F客梯楼梯间1应急灯不亮、客梯前1应急灯不亮、三号会议室1应急灯故障、7F707房应急灯不亮、709旁应急灯不亮、711旁应急灯不亮、7F716对面应急灯不亮、7F货梯前应急灯不亮、 2、6F洗手间对面应急灯故障、 3、货梯楼梯间拐角1应急灯故障、货梯前楼梯、 4、1F到2F货梯楼梯间3应急灯不亮；1F大门3应急灯不亮、1F116旁应急灯不亮、1F到2F客梯楼梯间2应急灯不亮、1F洗手间前应急灯不亮、1F103旁应急灯、110对面应急灯、应急灯不亮。 - 安出：12F货梯前安出不亮、1F大门安出不亮、1F116旁客梯前安出不亮、1F102对面安出、 - （三）右向：7F三号会议室1右向、4F走道中间右向不亮、洗手间对面右向故障、3F客梯楼梯间右向故障、1F到2F货梯楼梯间、1F洗手间前右向、1F103旁右向不亮、110对面右向不亮、 - （四）左向：4F货梯楼梯间左向不亮、1F到2F货梯楼梯间1左向 - 应急广播: 1、15层广播故障。 |  |  |  |  |  |
| - 拟解决方案如下： - 火灾自动报警系统:（北大青鸟） - 检修主机故障点并调试正常。 - 2、消防主机对1楼电梯前防火卷帘门类型进行重新定义编程调试。 - 消防供水设施: - 1、3#消火栓泵故障，经检查发现是3#消火栓泵烧坏，并导致控制柜到电机间动力电源线路烧坏，需要返厂维修并更换控制柜到电机间的动力电源线路； - 2、检修2#消火栓泵、3台喷淋泵启动无反馈信息至主机故障，并调试正常； - 3、检修喷淋稳压气压罐并打压。 - 4、更换喷淋稳压系统止回阀。 - 三、消火栓系统： - 1、更换或补齐消防水带。 - 四、自动喷水系统: - 1、修复水力警铃不响功能并调试正常。 - 五、气体灭火系统： - 1、对未接线的2个气体气瓶进行检修连线（15层大型液质室、12层应急实验室）。对没有压力的气瓶进行返厂检测维修充装（70kg、14层ICP室）。 - 六、应急照明及疏散指示标志:（具体位置详见故障问题汇总） - 1、更换各楼层故障应急灯； - 2、更换各楼层故障安全出口； - 3、更换各楼层故障左向指示牌。 - 七、应急广播: - 1、修复15层故障广播（检修线路和更换损坏的设备并调试正常）。 - 鉴于消防安全的重要性，建议业主尽快对其进行处理，以确保消防设施运行正常。 |  |  |  |  |  |
| - 消防设备维修报价 |  |  |  |  |  |
| - 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 检修主机故障点并调试正常 | 5 | 项 |  |  |  |
| 对1楼电梯前防火卷帘门类型进行重新定义编程调试 | 1 | 个 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 二、消防供水 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 维修3#消火栓泵电机（37KW) （重新绕电机线圈） | 1 | 台 |  |  |  |
| 维修3#消火栓泵电机和更换控制柜到电机间的动力电源线路 （4*16平方米电缆线30米和3*16平方米电缆线30米） | 60 | 米 |  |  |  |
| 检修2#消火栓泵、3台喷淋泵启动无反馈信息至主机故障，并调试正常 | 4 | 个 |  |  |  |
| 检修喷淋稳压气压罐并打压 | 2 | 个 |  |  |  |
| 更换喷淋稳压系统损坏的止回阀 （材质：铸铁) | 1 | 个 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 三、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 消防水带（10-65-20） （含水带，接头） | 17 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 四、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 修复水力警铃不响功能并调试正常 | 2 | 个 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 五、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 气体气瓶进行检修连线 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 气瓶进行返厂检测维修充装（70kg七氟丙烷） | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 六、应急疏散指示标志 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 应急灯 | 24 | 台 |  |  |  |
| 疏散指示牌 | 14 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 七、应急广播 |  |  |  |  |  |
| - 维修项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| 修复15层故障广播 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |