## 封-1_招标工程量清单
中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西壮族自治区疾病预防控制中心
招 标 人:
(单位盖章)
广西众益工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2023年6月25日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |  | 广西众益工程咨询有限公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位公章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2023年6月25日 | 复 核 时 间： | 2023年6月25日
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | 第1页 共1页
1、工程概况：该工程为中心BSL-3实验室监控系统升级改造。主要包括：人脸识别摄像机、录像机、硬盘、交换机、电脑、总线报警主机、控制键盘、人脸门禁一体机、UPS电源、配管、配线等。 2、编制依据： (1)、设计图纸（中心BSL-3实验室监控系统升级改造图纸）。 (2)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 (3)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本)。 (4)、《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标[2016]16号)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 (5)、材料价按2023年《南宁建设工程造价信息》5月上半月除税价,信息价没有部分参照市场询价。 (6)、增值税税率按桂建标[2019]12号文关于调整除税价计算适用增值税税率的通知。 (7)、人工费及有关费率按桂建标[2018]19号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知执行。 (8)、人工费及有关费率按桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知执行。 3、其他需要说明的问题 （1）、该工程相关费率取值按中限值计取，增值税按9%计取。 （2）、该工程的预算价采用一般计税方法。
表-01

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 中心BSL-3实验室监控系统升级改造
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 中心BSL-3实验室监控系统升级改造
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
中心BSL-3实验室监控系统升级改造
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第1页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
中心BSL-3实验室监控系统升级改造
分部分项工程
B5 建筑智能化系统设备安装工程
1 | 030507008001 | 人脸摄像机 | 台 | 13
分辨率设置为2560?1440@25fps,分辨力不小于1400TVL。
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
像元尺寸不小于2.9um?2.9um。
内置GPU芯片。
内置2个麦克风、1个扬声器。
支持MD5、SHA256加密算法。
最低照度彩色不大于0.0002lx,黑白不大于0.0001lx。
宽动态能力不小于120dB。
红外补光距离不小于50米。
需支持三码流技术,主码流最高2560x1440@25fps,子码流704x576@25fps,第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约80%。
信噪比不小于58dB。
在分辨率1920x1080@25fps,延时不大于70ms。
支持周界防范功能,当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后,出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警,当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片,并支持面部跟踪。
人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能,可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持人脸区域自动曝光功能,可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
采用金属外壳。
需支持IK10防暴等级。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第2页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
需支持IP67防护等级。
具有低温低气压适应性,可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
需支持本地SD卡存储,最大支持128G。
具有1个RJ45网络接口,2路音频输入,1路音频输出,3路报警输入,2路报警输出,1个RS485接口,1个DC12V输出接口。
射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2006中试验等级3的规定。
传导骚扰极限值应符合GB/T9254-2008中等级A的规定。
辐射骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级A的规定。
在IE浏器下,可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
支持数据感知功能,在IE浏览器下,重启事件记录可包括正常重启和异
常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
支持数据感知功能,可同时支持10路客户端和5路web端事件布防,设备在布防时间段内主动上传感知数据,断网重连后,报警信息与报警图片可继续上传。
支持数据感知功能,可同时支持3路web监听通道,设备响应web端发送的查询请求,并返回对应的感知数据;断网重连后,报警信息可继续上传。
固件安全,支持硬件微引导程序OTP写入保护机制,uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容,可提示异常报错,uboot无法正常启动。
支持固件安全检验功能,摄像机uboot应采用加密存储,通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序,不能被硬件微引导程序加载执行。
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。在IE浏览器下,具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能,布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型;可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第3页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
支持通过IE浏览器设置登录超时时间,当登录后无操作时长达到设置阈值后,设备自动退出并重新进入登录界面。
设备具有耀光抑制功能,耀光区域≤1%。
必须提供制造商原厂针对本项目的授权书并加盖公章,否则按废标处理。
2 | 030507013001 | 录像机 | 台 | 1
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口;2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口,16路报警输入接口、8路报警输出接口,可内置8块SATA接口硬盘。
可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘;
支持32路视频流人脸识别,支持32路图片流人脸识别。
支持16个人脸库,库容10万张人脸图片;另有路人库,库容1万张人脸抓拍图片;支持人脸抓拍库(存储于硬盘中)存储1000万条人脸历史记录
支持路人库一人一档功能:设备将陌生人自动归入到路人库,并统计和展现每个陌生人出现的次数,多次出现的陌生人,设备自动选取一张最优人脸图片入库,可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息;可对路人库人脸信息进行修改删除
导出复制到其他人脸库,可对路人库人脸图片设置4个自定义标签;可通过陌生人出现的次数进行筛选;
人脸图片建模成功率不低于99.99%;
2个GPU条件下,人脸库建模速度不低于125张/秒。
人脸戴眼镜检出率不低于99%;支持正确识别出男女性别,人脸图片建模成功率不低于99.99%;
2个GPU条件下,人脸库建模速度不低于125张/秒。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第4页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
人脸戴眼镜检出率不低于99%;支持正确识别出男女性别,识别正确率不小于99%;
白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%,单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒;人脸正对相机,无人脸遮挡等干扰情况,人脸识别准确率≥99%;监视名单误报率不超过≤0.01%;非监视名单漏报率≤0.1%;10、支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸,支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸,支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸
可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920?1080格式的视频图像,或同时输出4路H.265编码、25fps、4096?2160或者3840?2160格式的视频图像,或同时解码3路
H.265编码、20fps、4000?3000格式的视频图像,或输出1路H.265编码、25fps、8160?3616格式的视频图像;
预览分辨率支持:8160?3616(25帧/秒)、8208?3072(25帧/秒)、8160?2304(25帧/秒)、6912?2800(25帧/秒)、5760?1696(25帧/秒)、5520?2400(25帧/秒)、4096?2160(25帧/秒)、4000?3000(25帧/秒)、3072?3072(25帧/秒)、4096?2160(25帧/秒)、3840?2160(25帧/秒)、2560?2560(25帧/秒)、2560?1440(25帧/秒)、1920?1080(25帧/秒)、1280?960(25帧/秒)、1280?720(25帧/秒)、704?576(25帧/秒)。13、开启视频流智能分析,NVR解码性能不会降低
本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。支持将设备日志上传到日志服务器,可配置日志服务器IP地址和端口
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第5页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;支持IPv4和IPv6网络协议;支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持多种模式:由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能;支持以IPv6
方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能16、支持人脸签到、考勤,可导出指定时间段的签到、考勤报表,报表包含所有注册人员考勤、签到状态(正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到)以及签到、考勤时间点。
支持接入双目、三目、800W(四目拼接)、1600W球型(四目不拼接)、2400W环型(一球四枪/一球六枪/一球八枪相机),3200W相机;可在拼接摄像机的多屏模式下,将视频画面以多画面分屏方式显示,可自定义画面布局。
持查看人脸建模评分,可根据人脸评分选型进行检索,人脸评分选型包括无、评分高、评分低。
支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件;组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件
最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC,可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录;支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索,以及关联录像回放,并导出图片
支持客流统计,接入带有客流统计功能的IPC,可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表。当同时选择多个带有客流统计功能的IPC时,可自动将多个IPC的客流数据统计求和,并按日、周、月、年统计生成报表。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第6页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
具有磁盘阵列功能,支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、
JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后,设备带宽不下降。23、支持最大接入带宽320Mbps,最大存储带宽320Mbps,最大转发带宽320Mbps,最大回放带宽320Mbps24、开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
3 | 030501004001 | 存储硬盘 8T | 块 | 7
容量8T,产品规格3.5英寸,SATA6Gb/s接口,128MB缓存,5640RPM转是速,尺寸147*101.6*26.1,0.66kg
4 | 030501012001 | POE交换机 | 台 | 3
外壳采用金属材质,方便散热,让产品运行更加稳定9个10/100/1000M自适应以太网端口,符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z标准,每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能。
8个下行端口支持以太网POE+供电,整机供电功率72W,单端口最大供电功率30W。
提供硬件拨码开关,支持端口隔离使能和关闭两种工作模式。
整机缓存高达1.5Mbits,能更好的适应多路监控等场景的业务特点。
内置防雷保护电路,可提供防雷等级4级,共模防护6KV的专业防护。
工业级设计,可满足在宽温环境作业,是严苛环境组网的理想产品。
5 | 030501012002 | 汇聚交换机 | 台 | 2
16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口,可作为上行口),模式切换:、标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆,MAC地址表:8K,端口交换容量:32Gbps,转发能力:23.8Mpps,包缓存:4Mbit设备型号：US116
6 | 030501012003 | 核心交换机 | 台 | 1
端口类型≥24*10/100/1000Base-T以太网端口≥4*1000Base-XSFP光口
交换容量(G)336Gbps
转发性能(Mpps)78Mpps
MAC地址表最多支持MAC(MediaAccessControl)地址:8K
支持手工配置静态MAC:1000项
以太网特性支持LLDP
静态MAC配置
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第7页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)
支持端口镜像和流镜像功能
支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口,最多24个聚合组)
支持端口隔离
支持STP/RSTP/MSTP
支持IEEE802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合
VLAN支持802.1Q(最大4K个VLAN)
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持GUESTVLAN
支持VLAN映射
支持VRP
IP路由支持静态路由
DHCP支持DHCPRelay
支持DHCPClient
支持DHCPSnooping
支持IPv6静态路由、双协议栈
支持DHCPv6Client、DHCPv6Snooping
支持ND、PMTU
支持IPv6Ping、IPv6Telnet、IPv6SSHv2、IPv6域名解析
组播支持IGMPV1/V2/V3Snooping
支持PIMSnooping
支持组播VLAN
支持IPV6组播设置
QoS支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
支持2.1p、DSCP优先级映射
支持端口限速
ACL支持二层、三层、四层ACL
支持IPv4、IPv6ACL
支持VLANACL38.可靠性支持以太网OAM
支持DLDP
支持SmartLink41.支持MonitorLink
安全特性支持用户分级管理和口令保护
支持SSH,为用户登录提供安全加密通道
支持可控IP地址的FTP登录和口令机制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第8页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文
TTL=1报文、协议报文等攻击功能
支持MAC地址限制
支持IP+MAC+PORT绑定功能
支持IEEE802.1x
支持Radius、支持AAA
支持安全网管SNMPv3
支持广播报文抑制
系统管理支持Console/AUXModem/Telnet/SSH命令行配置
支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理
支持SNMPV1/V2c/V3
支持Sflow
支持NQA
支持NTP时钟
支持系统工作日志
7 | 030506007001 | 监视器 | 台 | 1
60.50寸4K安防显示器61.3840x2160¦HDMIx3+USBx1¦自带底座¦内置扬声器
8 | 031103021001 | 监视器壁架 | 套 | 1
设备型号：通用
9 | 030904005001 | 声光报警器 | 台 | 1
声压≥108分贝,电流≤250毫安,防水,一般用于室外工作电压:12V工作电流:工作电流:250mA声压指数:108dB声调频率:3.8KHZ尺寸:φ89.86mm*h160mm设备型号：国标
10 | 030411004001 | HDMI数据线 5米 | 条 | 1
11 | 030101001001 | 电脑 | 套 | 1
InteLI5-2400F处理器,Kingston16G内存,1Tssd固态硬盘,24英寸IPS广色域显示器
12 | 030501010001 | 光收发器 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第9页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
网络接口2个,1个10/1000Mbps自适应RJ45口、1个1000Mbps的SC光纤口,6KV防雷端口,传输≤20km或≤30km,发送1550nm1接收1310nm,灵敏≤-20dBm,发射功率-15~-6dBm,0.6mm镀锌板金属,中路0.225kg桌面式安装,工作环境-20℃-60℃,电源输入AC220V,50HZ,0.3A,功耗<3W设备型号：千兆单模
13 | 030610001001 | 服务器机柜 | 台 | 1
2045*600*1000，19英寸标准,加厚款冷轧钢材质
14 | 030904001001 | 震动感应器 | 台 | 3
工作温度满足-10?C~55?C灵敏度:连续可调,敲击计数3-5次可调。防拆继电器:常闭类型,24VDC,50mA报警继电器:常闭类型,24VDC,50mA支持双色LED灯,分别指示不同的工作状态设备型号：DS-1T060B-C
15 | 030414007001 | 探测器电源 | 台 | 3
设备型号：国标
16 | 030904005002 | 总线报警主机 | 台 | 2
8个板载有线防区,可扩展至256个(其中64个扩展防区可为无线防区)
4个板载触发器输出,可扩展至256个
支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防
支持即时防区、延时防区,24小时防区等防区类型
支持紧急报警、防拆报警、故障报警
多个前端探测器依次或同时被触发时,无漏报警
支持8个无线485模块(DS-PM-RSWR),每个模块可连接
个无线探测器,最多支持64个无线防区
支持8000条报警事件记录,2000条操作日志和1500条管理记录,支持远程搜索查询事件日志
支持CID报告,支持话机复用
支持防区报警、系统状态事件联动输出,发生/恢复事件和时间可灵活配置
支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘,键盘总线总长度1.2km(Φ1.5mm)
支持外置蓄电池,蓄电池电压实时监测,主辅电源可自动切换
支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护
支持1路12V/1A辅电输出
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第10页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
支持远程升级
支持远程导入导出配置参数
支持两条总线,总线无极性,支持手牵手总线拓扑,每条可达2400m(RVV2*1.5mm2)
短信报警:配合CMK-4G模块系列支持
电话报警:配合CMK-4G模块系列支持
电话数量:配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码
支持键盘编程和4200配置
支持SDK、NAL2300协议
支持网络用户32个,包括管理员、操作员、安装员,制造商
警号报警声压不低于100dB,警报声响持续时间不小于90s且不大于15min
设备可在过压状态(AC电压额定值的115%)下正常工作,无误报警、漏报警
工作温度:-10℃~+55℃;工作湿度:10%--90%
用户在进行授权操作身份验证时,采用的键盘的密钥量为10^4,采用的软件的密钥量为10^4
在防护区域进行设防时,设备应具备延时报警功能。当进入/退出延时时间可调时,应不大于300s,当进入/退出延时时间不可调时,应不大于45s
设备在开机后,应能进行自检,并给出自检结果指示
设备在主电源在电压187V-242V的供电条件下能正常工作
设备抗电强度应符合GB16796-2009中5.4.3的规定
设备的绝缘电阻大于500MΩ34.设备的泄露电流小于0.7mA
17 | 030904003001 | 一键报警按钮 | 台 | 2
设备型号：DS-1T710N
18 | 030404001001 | 控制键盘 | 台 | 2
支持80x25mm大屏显示支持LED显示系统实时状态支持LCD显示自定义防区名称支持上下翻页查看事件信息支持背壳双面防拆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第11页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加32张卡片支持连接遥控器进行远程布撤防,键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持32个遥控器
支持双向遥控器,遥控器LED显示操作结果可针对单防区进行布撤防通过操作命令,在键盘上可显示GPRS信号强度支持在线编程
支持防区状态实时显示
19 | 030507005001 | 人脸门禁一体机 | 台 | 8
设备采用7英寸LCD触摸显示屏,屏幕流明度350cd/㎡,分辨率不小于1024*600,屏幕防暴等级IK04。
设备采用嵌入式Linux系统,支持刷脸认证,支持IC卡,身份证卡号读取,CPU卡内容读
取及开启/关闭NFC刷卡功能,并支持指纹蓝牙一体模块(具有指纹和蓝牙功能)或身份证模块拼接扩展。
设备采用高清双目宽动态相机(可见光摄像头*1,红外摄像头*1),最大分辨率:1920?1080。
设备本地人脸库存储容量6000张,本地卡存储容量6000张,本地出入记录存储容量50000条。
设备具有丰富的硬件接口,应不少于以下硬件接口及能力:LAN*1(10M/100M/1000M自适应);RS485*1;韦根*1;USB*1;喇叭扬声器;I/O输出*2;I/O输入*4;PSAM*1;SIM*1;机械防拆开关*1。
设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台,支持被4个客户端软件同时实时监听,在线状态下实时上传比对记录。
设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别;
人脸识别距离:0.2~3m,识别高度范围为0.9~2.2m;
人脸识别误识率≤0.01%的条件下,准确率99.85%;
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第12页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
人脸比对平均时间≤0.2s;
支持防假体攻击功能,对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别
设备支持以下认证方式:人脸识别、刷卡、二维码、密码;支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门;当设备与门锁联动时,应对识别媒介(人脸、指纹、卡、密码等)的使用权限进行设置,根据使用场景和组合认证方式实现开门功能:多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门;支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置支持按时间分时段管控门禁权限,支持255组时段计划模板,支持1024个假日计划管理;支持常开、常闭时段管理;支持首卡开门管理。
设备支持多种人脸注册方式:设备本地人脸注册;本地U盘导入人员信息;远程中心下发人脸;通过APP采集人脸并注册下发。
设备支持视频对讲功能,可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲;同时支持管理中心远程视频预览功能;支持接入NVR设备,实现视频监控录像。
设备支持中心下发黑名单信息;支持本地黑名单信息比对;支持本地黑名单报警功能,报警信息可上传平台。
设备具有数据管理功能,包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片;支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台;支持断网续传离线记录非明文数据功能;设备对USB导出数据(事件记录及人脸等)应采用非明文存储方案;设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。
设备应具备以下报警功能:当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时;当未使用授权的钥匙而强行通过出入口;未经正常操作而使出入口开启时;出入口开启时间超过设定值;设备被拆除;胁迫码;黑名单事件;设备应
具有2路入侵探测接口,能联动报警输出;设备应具有防拆功能,强力拆除时,可上传报警事件到中心。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第13页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
设备支持IP65防水等级。
适用温度范围:-40℃至80℃;恒温湿热+40℃?2℃、RH93%、48h。
20 | 030507006001 | 发卡器 | 台 | 1
符合ISO14443、ISO7816标准。读卡频率:13.56MHz,125KHz。
支持发卡类型:Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。设备支持一个USB2.0接口免驱。设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。工作温度满足-20℃~+60℃。外形尺寸:117mm?
67.5mm?14.3mm
21 | 030507006002 | 门禁控制器 | 台 | 5
设备型号：DS-K2602
22 | 030404019001 | 门禁开关 | 台 | 2
设备型号：EB29
23 | 桂030405004001 | 门禁电源 | 台 | 5
266*246*82mm,含4.2A开关电源,空开?1
24 | 030216011001 | 双门磁力锁 | 把 | 5
最大静态直线拉力:280kg*2
具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态,绿灯为上锁状态)
支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
具有CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证
25 | 桂031002004001 | LZ支架 | 个 | 5
铝合金/238*32*54mm
26 | 030414007002 | UPS电源 | 套 | 2
容量:1KVA,功率:900W。
UPS采用在线式高频双变换拓扑架构设计,采用SPWM脉宽调制技术。GBT功率模块。
能于发机良好兼容匹配.
单进单出在线式,单相两线+地线。
具有智能化电池管理技术.(具有先进的恒流恒压自动转换充电技术)
具有自动开关机,无人职守及远程网络功能(透过SNMP)
具有冷起动及无电池状态下启动UPS功能.
输入电压范围120~276Vac
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第14页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
输入电压频率范围45HZ~65HZ;50/60自动适应;
频率跟踪速率≤1HZ/S
输出电压范围220Vac?1%输出频率范围50HZ/60HZ?0.5%
输出波形失真度<3%
过载能力:105%130%10分钟报报警并转旁路输出,>130%1秒报警并转旁路输1分钟后关闭输出(市电模式下,在过载消除后,UPS可自动转回逆变模式)
27 | 030405001001 | 蓄电池 12V100AH | 组件 | 6
额定电压:12V;
容量:100AH;
浮充充电电压:13.5V--13.8V,均充充电电压:13.8V--14.1V;
容量保存率:≥97%/月;
浮充设计寿命8-10年(20℃环境下);
工作温度:-20--+50℃;
相对湿度:0-95%,无冷凝;
要求产品在安装地省会城市设有厂家代理销售服务机构,为保证电池用电环境安全,电池必须具有泰尔认证证书;投标文件需提供以上所有证件复印件并加盖公章。
电池需具备防漏液实用托盘装置;
电池外壳采用符合UL94HB标准的ABS材料,无电池膨胀及破裂;设计使用寿命高达8年。
为保证UPS系统后期维护的一致性,UPS主机与蓄电池须为同一原厂同品牌,不接受OEM产品,蓄电池生产厂家必须是UPS生产厂家或UPS厂家全资子公司。投标人在投标文件中必须提供产品制造商针对本项目有效的的产品授权书和保修"售后服务承诺书"原件并加盖厂家公章。
28 | 031002002001 | 电池架 | 套 | 2
满足电池安装条件
29 | 030502005001 | 超五类双绞线缆 | m | 356.98
30 | 030411004002 | 管内穿线 塑料护套线 RVV-2*1.5mm2 | m | 555.45
31 | 030411001001 | 配管 刚性阻燃管 PC20 | m | 553.43
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第15页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
中心BSL-3实验室监控系统升级改造
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
中心BSL-3实验室监控系统升级改造
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 |  | ◆材料◆
4 | 010302001 | 镀锌钢丝（综合） | kg
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 022706010 | 破布 | kg
7 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
8 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
9 | 030156033 | 膨胀螺栓 M14 | 套
10 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
11 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
12 | 031338006 | 合金钢钻头 Φ16 | 个
13 | 031345001 | 钢锯条 | 根
14 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
15 | 144116003 | 胶合剂 | kg
16 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
17 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
18 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个
19 | 213101003 | 肥皂水 | kg
20 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
21 | 262102001 | 一键报警按钮 | 个
22 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
23 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
24 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
25 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
26 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
27 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
28 | 291112001 | 接线盒 | 个
29 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
30 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
31 | 341508001 | 其他材料费 | 元
32 | 341508001 | 其他材料费 | 元
33 |  | ◆主材◆
34 | 213312000 | 感应控制器 | 台
35 | 233700000 | 探测器 | 台
36 | 233902000 | 声光报警器 | 个
37 | 264110001 | 门禁电源 | 台
38 | 264110001 | 探测器电源 | 个
主要材料及价格表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 280310000 | 管内穿线 塑料护套线 RVV-2*1.5mm2 | m
40 | 282718000 | HDMI数据线 5米 | 条
41 | 300104001 | 双门磁力锁 | 把
42 | 3002 | 人脸门禁一体机 | 台
43 | 373319017 | 总线报警主机 | 台
44 | 550119001 | 服务器机柜 | 个
45 | 551307000 | 门禁开关 | 个
46 | B4-0512 | 蓄电池 12V100AH | 组件
47 | B5-0053 | 存储硬盘 8T | 台
48 | B5-0097 | POE交换机 | 台
49 | B5-0097 | 核心交换机 | 台
50 | B5-0097 | 汇聚交换机 | 台
51 | B5-0112 | 电脑 | 台
52 | B5-0843 | 监视器 | 台
53 | B5-0871 | 录像机 | 台
54 | B5-1029 | 人脸摄像机 | 台
55 | B5-1080 | 光收发器 | 台
56 | B5-1091 | 控制键盘 | 台
57 | B5-1122 | 发卡器 | 台
58 | B5-1222 | UPS电源 | 台
59 | B- | LZ支架 | 个
60 | B- | 电池架 | 套
61 | B- | 监视器壁架 | 套
62 | Z280311000 | 超五类双绞线缆 | m
63 | Z290604000 | 配管 刚性阻燃管 PC20 | m
64 |  | ◆机械台班组成◆
65 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
66 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
68 | 341103001 | 电 | kW.h
69 | 994701001 | 其他机械费 | 元
70 | 994701003 | 停滞费 | 元
71 | 994701004 | 折旧费 | 元
72 | 994701005 | 大修理费 | 元
73 | 994701006 | 经常修理费 | 元
74 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
75 | 994701008 | 其他费用 | 元
76 |  | ◆机械◆
主要材料及价格表
工程名称:中心BSL-3实验室监控系统升级改造 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
78 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
79 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
80 | 981111001 | 电源干扰测试仪 | 台班
81 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
82 | 983701001 | 便携式计算机 | 台班
83 | 983901001 | 彩色监视器 14″ | 台班
84 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
85 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
86 | 991101001 | 液压叉车 | 台班
87 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
88 | 993702001 | 升降机 | 台班
89 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
90 |  | #### 合 计 ####